ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—XXXX

模块化数据中心产品评价要求

Evaluation standard of modular data center products

（征集意见稿）

202X -XX -XX发布

202X - XX - XX实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

目    次	II

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 模块化技术要求	2

5 模块化测试方法	6

6 模块化测试综合评分规则	10

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：XXX等。

本文件主要起草人：XXX等。

模块化数据中心产品评价要求

# 范围

本文件规定了模块化数据中心产品的技术要求、测试方法以及综合评分规则。

本文件适用于模块化数据中心产品的评价，模块化数据中心产品的设计、制造、安装可参照适用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 18455  包装回收标志

GB/T 19413  计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

GB/T 41783  模块化数据中心通用规范

GB/T 22690  数据通信设备通用机械结构.机柜和插箱

GB/T 14295  空气过滤器

GB/T 5700  照明测试方法

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50174  数据中心设计规范

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

YD/T 1095  通信用交流不间断电源（UPS）

TRIMPS-ZY04-001  《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 模块化数据中心 modular data center

安装在建筑物内，由机柜系统、供配电系统、监控系统、空调系统、模块化的功能模块及其他封闭通道构件组成的，通过封闭通道与机房和其他机柜系统相对隔离的，能够完成单项或多项业务的独立功能单元，由建筑物提供配套设施，为电子信息设备系统提供服务的数据中心。

注：可分为双排模块化数据中心、单排模块化数据中心、紧凑型模块化数据中心。

## 封闭通道 closed channel

与机柜配合共同组成封闭冷/热通道的组件，主要包括通道门、天窗、底座等。

利用专用结构件将两列机柜中间的通道与机房环境隔离的气流组织设计方法，通道与冷却设备回风侧或送风侧连通，通道内的冷气流或热气流不会与机房环境中的气流混合，有效提高气流利用效率。封闭机柜正面进风通道的方式称为封闭冷通道，封闭机柜背面出风通道的方式称为封闭热通道。

## 一体化UPS系统 integrated UPS system

将ATS、UPS输入配电UPS电源、输出馈线等功能集成于单个柜体，实现高度集成、维护简单、高效节能的数据中心供配电设备。

## 冗余 redundance

重复配置功能模块的关健部件，共同承担系统负荷，当其中部分关键部件发生故障时，重复配置的部件补充故障部件所承担的负荷，保障功能模块的正常运行。

## 容错 fault-tolerant

具有两套或两套以上的系统、在同一时刻、至少有一套系统在正常工作。按容错系统配置的基础设施、在经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误后、仍能符合电子信息设备正常运行的基本需求。

## 模块化数据中心电能使用效率（mpPUE） modular data center power utilization efficiency

同一时间周期内模块化数据中心总电能消耗量与电子信息设备电能消耗量之比。

## 安全防范系统 security & protection system

以保障模块化数据中心安全为目的，通过运用安全防范技术构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等子系统组成的电子系统或网络，这些系统共同作用实现防入侵、防盗窃、防破坏及安全检查等功能。

# 模块化技术要求

## 产品整体要求

### 机柜及通道系统要求

模块化数据中心机柜、机柜与通道密封件共同组成的封闭冷/热通道要求如下：

- 机柜应符合GB/T 22690的相关要求；

- 模块化数据中心应采取冷热通道隔离措施；

- 通道密封件应包含通道门、通道顶窗、通道围板及其他气流密封组件（紧凑型模块化数据中心除外）；

- 通道密封件搭建完成，当活动天窗开启后通道内部净高度应不低于机柜高度；

- 通道活动顶窗应配有专用消防联动控制单元，控制单元具备与消防系统联动的信号接口；

- 通道内部应预留温湿度传感器、感烟传感器、监控摄像机等安装位置，安装孔应符合各类传感器固定及布线要求；

- 通道门及顶窗宜选择透光率不小于85%的透光材料（紧凑型模块化数据中心除外）；

- 通道顶窗宜由透光材料及金属结构件组成，通道顶窗整体透光面积比率不小于60%；

- 通道门宜配置门禁，配置门禁时，应设置紧急解锁装置。

### 供配电系统要求

模块化数据中心供配电系统要求如下：

- 模块化数据中心中的交流不间断电源供电电源质量应符合表1要求。当采用直流电源供电时，供电电电压应符合电子信息设备的要求；

表1  交流不间断电源供电电源质量要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 输出稳压精度 | -1%～1% |
| 稳态频率偏移范围 | -0.5 Hz～0.5Hz |
| 输出波形失真度(100%阻性负载) | 1% |
| 旁路逆变转换时间 | <1ms |

注：数值要求参考YD/T 1095 I类电源质量要求。

- 模块化数据中心正常电源与备用电源之间的切换若采用自动转换开关设备，在自动转换开关电器检修或故障时不应影响系统的运行；

- 交流配电列头柜和交流专用末端母线、一体化UPS系统应配备瞬态电压浪涌保护器，并应提供通信接口；

- 模块化数据中心供电系统及备用电源容量应满足模块内的电子信息设备、空调、电池充电及其他负荷正常运行时的最大容量；

- 模块化数据中心内的电子信息设备应由不间断电源系统供电；

- 应确定不间断电源系统的基本容量留有余量，不间断电源系统的基本容量按公式（1）计算；

E≥1.2P		(1)

式中：

E-不间断电源系统的基本容量（不包含备份不间断电源系统设备）、单位为千瓦每千伏安（kW/kVA）

P—电子设备和制冷设备的计算负荷、单位为千瓦每千伏安（kW/kVA）

- 模块化数据中心供配电系统应设置铜排温度检测，提前预警铜排温度异常情况；

- 模块化数据中心配电系统应具备监测输出电压三相平衡状态的功能；

- 电池汇流排及端子裸露部位应具有防护措施；

- 模块化数据中心配电设备应具备外部双路电源接入供电；

- 模块化数据中心内宜采用一体化UPS系统；

- 宜具备精密空调，精密空调使用一体化UPS系统供电时，精密空调启动、运行和故障维护时，电子信息设备的正常运行应不受影响。

### 制冷系统要求

模块化数据中心制冷系统要求如下：

- 模块化数据中心内应有均匀的温度场，气流组织合理，冷通道与热通道间保持正压差；

- 模块化数据中心应配置冷凝水收集/排放装置，当采用重力排水时，干管坡度应不小于0.8%，支管坡度应不小于1%；当无法符合重力排水时，应选配排水泵；

- 冷却设备应具备掉电记忆功能，供电复电后自动恢复到停电前的设置状态；

- 冷却设备中的空气过滤器应高于粗效过滤器标准，空调滤网的进风风量和风速应符合所选用滤网的标称要求，空气过滤器应符合GB/T 14295的相关要求；

- 模块化数据中心采用冷冻水制冷方式时，应采取水电隔离措施，同时在水管走线区域应具有水浸报警装置、联动控制装置和排水装置，当意外情况发生时，应能及时报警和排水；

- 制冷系统中的冷媒管、供回水管、冷凝水管应做保温处理，管道及保温材料均应采用非燃A级或难燃B1级材料，并符合GB 8624的相关要求；

- 对于水进模块化数据中心，漏水风险点应采用结构防护措施；

- 模块化数据中心采用封闭冷通道时，宜采用冷通道温度控制（如空调采用送风温度控制、采用回风控制等），以符合服务器进风温度恒定的要求；

- 模块化数据中心产品宜具备连续制冷功能。

### 综合监控系统要求

      - 动力环境监控系统要求

模块化数据中心动力环境监控系统要求如下：

- 模块化数据中心动力环境监控系统应实时监测模块内环境参数、供配电系统参数、安防信息及消防报警等信息，并可对模块实现联动控制；

- 应具有身份鉴别和访问控制策略，针对监控的数据，应具有备份和输出功能；

- 应具故障报警功能；

- 动力环境监控系统应具备显示、记录、统计、控制、分析、管理、提示和报警功能，应具备网络管理接口，采用集散或分布式网络结构；

- 模块化数据中心内动力环境监控系统，可不依赖于上级平台，在网络出现中断时应独立提供本设备监控服务；

- 动力环境监控系统所用服务器，其处理器、数据库、操作系统应满足安全可靠测试要求；

- 动力环境监控系统的供电应可靠，宜采用不间断电源系统供电；

- 宜具有本模块显示功能，并具有友好的人机对话界面和汉字支持能力；

- 动力环境监控系统宜具备能效管理；

- 动力环境监控系统宜具备3D可视化监控管理；

- 动力环境监控系统宜具备资产管理；

- 动力环境监控系统宜具备容量管理；

- 动环监控系统宜具备系统运维管理功能；

- 动力环境监控系统宜支持短信告警功能；

- 动力环境监控系统宜具备移动端管理功能。

      - 安全防范系统要求

模块化数据中心安全防范系统要求如下：

a)	出入口控制系统应设置紧急解锁装置；

b)	视频安防监控系统应覆盖重点部位、主要通道，视频存储时间应不少于180天；

c)	安全防范系统应具有与建筑内消防系统联动的接口，消防防范区域内发生火灾时，建筑消防系统联动模块化数据中心的安全防范系统自动释放门禁权限、开启活动天窗；

d)	安全防范系统宜由视频安防监控系统、出入口控制系统构成；

e)  各系统之间宜具有联动控制功能。

### 照明系统要求

模块化数据中心照明系统要求如下：

a)	模块化数据中心照明灯具应符合GB 7000.1的I类灯具的要求；

b)	模块化数据中心内部正常照明照度应按GB 55015的相关要求，无人工作时照度应满足视频监控系统要求；

c)	照明灯具的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

### 防雷与接地系统要求

模块化数据中心防雷与接地系统要求如下：

- 模块化数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构应进行等电位联结并接地；

- 模块化数据中心产品内应有可靠的接地措施，所有设备接地均汇于接地铜排，应通过接地端子至少两处与外部接地预留点连接；

- 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合GB 50174的规定。

## 产品能效要求

模块化数据中心产品能效要求如下：

- 模块化数据中心产品电能使用效率采用mpPUE衡量，对模块化数据中心内各系统的能耗应进行能效测试；

- 模块化数据中心产品电能使用效率等级要求见表2；

表2  全模块化数据中心电能使用效率等级要求

| 能效等级 | 要求 |
| --- | --- |
| 一级 | mpPUE等效值≤1.2 |
| 二级 | 1.2<mpPUE等效值≤1.3 |
| 三级 | 1.3<mpPUE等效值≤1.45 |
| 注：mpPUE等效值用于模块化数据中心能效出厂标定。 |  |

- 宜采用国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录产品。

## 产品外观与体验一致性要求

模块化数据中心产品由模块化的功能模块组成，包括：机柜及通道系统、供配电系统、制冷系统、综合监控系统、照明系统、防雷与接地系统等功能模块，具体要求如下：

- 模块化数据中心各连接件、紧固件、焊缝不应存在松动、裂纹、损伤等现象；

- 模块化数据中心金属件应无毛刺、裂边、卷边、锈蚀，非金属件应无毛刺，龟裂；

- 模块化数据中心宜作为一个独立产品进行整体设计，外观具备一致性，机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统等结构具有尺寸一致性，维护操作屏体验一致性，设计合理方便操作，满足人体工学设计；

- 模块化数据中心宜具有必要的警告标识、指示标识、供配电及空调设备铭牌等标志标识，所有标志标识、文字符号清晰易见、正确、整齐，标志标识内容样式、命名方式前后统一、便于区分；

- 模块化数据中心内机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统宜具有色差一致性，表面不应存在脱层、空洞、剥皮、粉化、分层、鼓泡、碎裂、翘曲、戳穿、损伤、变形等缺陷；

- 模块化数据中心内机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统宜具有良好的气密性，IT机柜中未安装设备空间应安装盲板，设备面板无漏风，机柜与设备、密封通道件之间的并柜间隙应≤2mm；

- 模块化数据中心制冷系统、供配电系统综合监控系统操作界面风格体验宜具备一致性。

## 产品智能化要求

模块化数据中心产品智能化要求如下：

  - 模块化数据中心产品应能与消防系统联动，在紧急情况时可支持消防系统与通道、精密空调等设备联动控制；

  - 模块化数据中心宜支持移动智能管理，随时可获取模块化数据中心内环境参数、制冷系统参数、供电系统参数、安防信息及消防报警等信息运行状态；

  - 模块化数据中心宜有报警联动的智能指示，可根据运行不同状态显示不同颜色；

  - 模块化数据中心宜具有照明智能控制系统，具备人来灯亮、人走灯延时灭的功能；

  - 模块化数据中心宜支持事故快速定界能力，支持告警收敛能力；

  - 模块化数据中心宜支持冷媒泄露检测、低载除湿能力；

  - 模块化数据中心宜支持制冷能效管理，支持AI自动调节，AI模型支持在线实时训练与优化。

## 产品网络安全要求

- 动力环境监控系统的控制器应采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品；

- 不间断电源宜采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品；

- 制冷系统宜采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品；

# 模块化测试方法

## 产品整体相关特性测试

### 机柜及通道检查与试验

试验设备

试验设备如下：

- 卷尺：Ⅱ级；

b)  透光率仪：≤2%；

c)  其他可用于此项目的试验设备。

机柜及通道检查与试验方法如下：

（1）4.1.1中b、c、d、e、g、h等项目参照第4章节中技术要求，用通用量具（或目测）和通用仪表对通道宽度、组成部件等进行测试。

（2）产家将产品天窗透光率等参数以文件形式提供。

（3）透光面积比率测试符合下列要求。

a)  使用测量工具，例如卷尺、激光测距仪等，对构件的透光部分进行实际测量，计算其有效透光面积；

b)  使用测量工具，例如卷尺、激光测距仪测量天窗构建的实际面积；

c)  透光面积比率=有效透光面积/天窗构建的实际面积*100%。

### 供配电系统检查与试验

试验设备如下：

- 电能质量分析仪：1级；

- 电力谐波分析仪：2.5级；

- 卷尺：2级；

- 其他可用于此项目的试验设备。

供配电系统检查与试验方法如下：

（1）电源质量测试：利用万用表、功率分析仪或电力谐波分析仪测试电压偏移、频率偏移、电压波形畸变率等参数。

（2）4.1.2中b、c、d、e、g、f、h、i、j、k等项目采用现场测试和逻辑验证法进行检测。

（3）连续制冷测试。

- 在系统中布置与标称容量一致的假负载，并将假负载开至最大连续运行30分钟；

- 模拟空调系统市电掉电场景，并测试电池可带载制冷设备，带载时间根据配置电池情况而定。

（4）铜排温度检测。

a)  布点位置：

1)  配电柜开关端头：开关输入端头与铜排搭接处、开关输出端头与铜排搭接处；

2)  配电柜柜内铜排搭接面：配电柜内部铜排搭接面处；

3)  柜顶铜排搭接面：铜排搭接处需覆盖不同截面积的铜排搭接面。

b）铜排温升测试：使用热成像仪或温枪等设备对铜排连接处的∆T进行监测，具体测试部件见表3；

表3  各电器元件和部件的温升要求

| 部件名称 |  | 温升极限值（K） |
| --- | --- | --- |
| 裸铜 |  | 60 |
| 裸黄铜 |  | 65 |
| 铜（黄铜）镀锡 |  | 65 |
| 铜（黄铜）镀银或镀镍 |  | 70 |
| 与外部连接的接线端子 |  | 80 |
| 人力操作部件 | 金属零件 | 25 |
|  | 非金属零件 | 35 |
| 可触及但不能握住的部件 | 金属零件 | 40 |
|  | 非金属零件 | 50 |
| 正常操作时无需触及的部件 | 金属零件 | 50 |
|  | 非金属零件 | 60 |

c）测试工况见表4。

表4  测试工况要求

| 工作模式 | 序号 | 测试工况描述 |
| --- | --- | --- |
| UPS逆变模式 | 工况1 | 主路逆变模式：额定输入电流，最高输入额定电压、100%负载，额定最高输出电压 |
| UPS逆变模式 | 工况2 | 主路逆变模式：额定输入电流，最高输入额定电压、100%负载，额定最低输出电压 |

### 制冷系统检查与试验

试验设备如下：

- 风压仪：1%；

- 其他可用于此项目的试验设备。

压差检测步骤：

a)  在搭建好的模块机房内，关闭好所有门窗；

b)  机房开启全部空调（n+1）和全部热负载（满载，均匀布置）；

c)  用风压仪测试模块内外空气压力；

d)  测点时，模块外测点与模块内测点一一对应进行测试；

e)  测点定义，模块内测点的竖直方向位置：通道内长度方向选取中间竖直面净高0.5m 和净高1.5m 两个高度；模块内测点的水平方向：测点从距离端门0.3m开始，每隔0.6m为一个测点，空调处竖直面处不进行测试（即避开空调进出风口）；模块外测试点位置的竖直方向位置：机柜深度方向正中心竖直平面净高0.5m 和净高1.5m 两个高度分别测试，水平方向距离机柜门中心正前方0.8m处的竖直平面，空调前竖直面处不进行测试（即避开空调进出风口）；

f)  对一个模块从头到尾连续测试三遍，计算出每一遍测试的每两点的压差，然后计算出平均值Pn，计算出三遍所有点的压差平均值P；

g)  利用4.1.3中b、c、d、e、f、g、h、i、j等用通用量具（或目测）和通用仪表对坡度、管路等进行测试。

### 综合监控系统检查与试验

动力环境监控及安全防范系统检查试验方法如下：

- 针对4.1.4.1a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、n、o等条目采用现场测试和逻辑验证法进行检测；

- 针对4.1.4.2a、b、c、d、e等条目采用现场测试和逻辑验证法进行检测。

### 照明系统检查与试验

试验设备如下：

- 照度计：± 6 %；

- 万用表：0.5%；

- 其他可用于此项目的试验设备。

照明系统检查与试验方法如下：

a)  测试所使用的照度计，分辨率为1 lx；

b)  距地面为0.75m的水平工作面上进行测试；

c)  在两排设备之间通道内测试时，测点布置在两排设备之间通道内的中心线上；

d)  工作区内按照每2-4米的间距布置测试点，对于较大区域的机房，可以根据其设计对其进行区域划分抽样，抽样需具有代表性；

e)  测试时，感光球的平面尽量水平，且尽量避开机柜等阴影区；

注：照度技术要求允许偏离，使用照度计，按照GB/T 5700照明测量方法相关要求进行测试。

### 防雷与接地系统检查与试验

防雷与接地系统检查与试验方法如下：

- 现场测试和逻辑验证法进行检查系统接地汇总铜排线缆连接符合要求情况；

b)  产品内部接地电阻可采用三点测量法或夹钳法测试；

c)  用卡尺等检测等电位联结导体的截面积。

## 产品能效测试

### 测量位置

试验设备

- 功率表：精度为0.5级；

- 电能计量仪表：精度为1级；

- 温度测量仪表：准确度为±0.5℃；

- 相对湿度测量仪表：准确度为±5%。

模块化数据中心耗电量功率计测量位置要求如下：

- 总耗电量的测量点取电能输入配电装置之前，即能测量图1中的测量点A和测量点B电能消耗之和；

- 模块化数据中心电子信息设备耗电量的测量位置为不间断电源（如不间断电源系统、高压直流电源系统等）输出端供电回路，即图1中的测量点C；

- 当采用机柜风扇作为辅助降温时，模块化数据中心电子信息设备耗电量的测量位置为电子信息设备负载供电回路，即图1中的测量点E；

- 为模块化数据中心电子信息设备服务的冷却系统、照明系统及监控系统等辅助配套设备做电能计量，其电能测量点设置于配电系统中相应的各个回路，汇总表示为测量点F、G、H，可用于分析各部分耗电情况。

图1 模块化数据中心耗电量测量点示意图

### 测试方法

为缩短试验时间，采用等效测试方法进行测量。试验步骤如下：

- 试验负载率为75%；

- 在模块化数据中心试验负载条件下，选取若干不同时段，每个时段时段选取1个表5所规定的A～E特性工况点，分别连续测量模块化数据中心总耗电量和电子信息设备耗电量。在制冷和信息系统稳定状态下，连续测量不小于2 h，其间多次测量的时间间隔不大于2 min。试验期间，所测数据中心服务器数量以及冷却和配电等基础设施设备不做变更，制冷模式不做切换；

- 选取稳定在A～E工况±1 ℃范围内试验条件下测得的mpPUE值，根据表5、6及计算公式（2）计算等效全年mpPUE；

表5  试验工况

| 项目 |  | 全年能效工况（用于计算mpPUE等效值） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| 室外机进风 | 干球温度（℃） | 35 | 25 | 15 | 5 | -5 |
| 冷通道 | 干球温度（℃） | 22～24 |  |  |  |  |
|  | 相对湿度 | 40 %~60 % |  |  |  |  |
| 热通道 | 干球温度（℃） | ＜40 |  |  |  |  |

- mpPUE等效值的计算方法见公式（2）。

mpPUE等效值=Ta×mpPUEa+ Tb×mpPUEb +Tc×mpPUEc+ Td×mpPUEd+ Te×mpPUEe	（2）

式中：

mpPUE等效值—模块化数据中心的全年mpPUE评价值；

mpPUEa～mpPUEe—模块化数据中心在表5中A～E工况条件下的mpPUE；

Ta～Te —A～E工况温度分布系数，计算mpPUE等效值时按表6的规定。

表6  等效测试mpPUE等效值温度分布系数

| 温度分布系数 | Ta | Tb | Tc | Td | Te |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 7.2 % | 28.1 % | 23.1 % | 21.0 % | 20.6 % |

## 产品外观与体验一致性测评方法

针对4.3的a、b、c、d、e、f、g等条目采用通用仪器采用用通用量具（或目测）和通用仪表对间隙等进行测试。

## 产品智能化测评方法

- 采用目测法检查模块化数据中心移动管理特性，查看环境参数、制冷系统参数、供电系统参数、安防信息及消防报警等信息运行状态；

- 功能测试：对机组天窗与系统的联动、照明与告警系统的联动、照明与通道内是否有人的联动、告警根因、冷媒泄露检测、低载除湿等功能进行测试。

## 产品网络安全测评方法

产品网络安全满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》，测评结论可参考第三方认证测试报告。

# 模块化测试综合评分规则

## 分级依据

- 模块化数据中心产品平评价的分级依据如下：

- 基础项是准入要求，待认证方案需100%满足；

- 模块化数据中心产品按照评估项的符合率分为三级。

表7  模块化数据中心产品分级依据

| 评估项符合率 | 模块化数据中心产品等级 |
| --- | --- |
| ≥90% | I级 |
| <90%且≧60% | II级 |
| <60% | III级 |

## 附录

附录A  基础项

| 序号 | 项 目 |  | 合格 | 不合格 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜及通道系统要求 | 机柜应符合GB/T 22690的相关要求 |  |  | 4.1.1 | 5.1.1 |
| 2 |  | 模块化数据中心应采取冷热通道隔离措施 |  |  |  |  |
| 3 |  | 通道密封件应包含通道门、通道顶窗、通道围板及其他气流密封组件（紧凑型模块化数据中心除外） |  |  |  |  |
| 4 |  | 通道密封件搭建完成，当活动天窗开启后通道内部净高度应不低于机柜高度 |  |  |  |  |
| 5 |  | 通道活动顶窗应配有专用消防联动控制单元，控制单元具备与消防系统联动的信号接口 |  |  |  |  |
| 6 |  | 通道内部应预留温湿度传感器、感烟传感器、监控摄像机等安装位置，安装孔应符合各类传感器固定及布线要求 |  |  |  |  |
| 7 | 供配电系统要求 | 模块化数据中心中的交流不间断电源供电电源质量应符合YD/T 1095Ⅰ类I类电源质量要求。当采用直流电源供电时，供电电电压应符合电子信息设备的要求 |  |  | 4.1.2 | 5.1.2 |
| 8 |  | 模块化数据中心正常电源与备用电源之间的切换若采用自动转换开关设备，在自动转换开关电器检修或故障时不应影响系统的运行 |  |  |  |  |
| 9 |  | 交流配电列头柜和交流专用末端母线、一体化UPS系统应配备瞬态电压浪涌保护器，并应提供通信接口 |  |  |  |  |
| 10 |  | 模块化数据中心供电系统及备用电源容量应满足模块内的电子信息设备、空调、电池充电及其他负荷正常运行时的最大容量 |  |  |  |  |
| 11 |  | 模块化数据中心内的电子信息设备应由不间断电源系统供电 |  |  |  |  |
| 12 |  | 应确定不间断电源系统的基本容量留有余量 |  |  |  |  |
| 13 |  | 模块化数据中心供配电系统应设置铜排温度检测，提前预警铜排温度异常情况 |  |  |  |  |
| 14 |  | 模块化数据中心配电系统应具备监测输出电压三相平衡状态的功能 |  |  |  |  |
| 15 |  | 电池汇流排及端子裸露部位应具有防护措施 |  |  |  |  |
| 16 |  | 模块化数据中心配电设备应具备外部双路电源接入供电 |  |  |  |  |
| 17 | 制冷系统要求 | 模块化数据中心内应有均匀的温度场，气流组织合理，冷通道与热通道间保持正压差 |  |  | 4.1.3 | 5.1.3 |
| 18 |  | 模块化数据中心应配置冷凝水收集/排放装置，当采用重力排水时，干管坡度应不小于0.8%，支管坡度应不小于1%；当无法符合重力排水时，应选配排水泵 |  |  |  |  |
| 19 |  | 冷却设备应具备掉电记忆功能，供电复电后自动恢复到停电前的设置状态 |  |  |  |  |
| 20 |  | 冷却设备中的空气过滤器应高于粗效过滤器标准，空调滤网的进风风量和风速应符合所选用滤网的标称要求，空气过滤器应符合GB/T 14295的相关要求 |  |  |  |  |
| 21 |  | 模块化数据中心采用冷冻水制冷方式时，应采取水电隔离措施，同时在水管走线区域应具有水浸报警装置、联动控制装置和排水装置，当意外情况发生时，应能及时报警和排水 |  |  |  |  |
| 22 |  | 制冷系统中的冷媒管、供回水管、冷凝水管应做保温处理，管道及保温材料均应采用非燃A级或难燃B1级材料，并符合GB 8624的相关要求 |  |  |  |  |
| 23 |  | 对于水进模块化数据中心，漏水风险点应采用结构防护措施 |  |  |  |  |
| 24 | 动力环境监控系统要求 | 模块化数据中心动力环境监控系统应实时监测模块内环境参数、供配电系统参数、安防信息及消防报警等信息，并可对模块实现联动控制 |  |  | 4.1.4 | 5.1.4 |
| 25 |  | 应具有身份鉴别和访问控制策略，针对监控的数据，应具有备份和输出功能 |  |  |  |  |
| 26 |  | 应具故障报警功能 |  |  |  |  |
| 27 |  | 动力环境监控系统应具备显示、记录、统计、控制、分析、管理、提示和报警功能，应具备网络管理接口，采用集散或分布式网络结构 |  |  |  |  |
| 28 |  | 模块化数据中心内动力环境监控系统，可不依赖于上级平台，在网络出现中断时应独立提供本设备监控服务 |  |  |  |  |
| 29 |  | 动环监控系统所用服务器，其处理器、数据库、操作系统应满足安全可靠测试要求 |  |  |  |  |
| 30 | 安全防范系统要求 | 出入口控制系统应设置紧急解锁装置 |  |  |  |  |
| 31 |  | 视频安防监控系统应覆盖重点部位、主要通道，视频存储时间应不少于180天 |  |  |  |  |
| 32 |  | 安全防范系统应具有与建筑内消防系统联动的接口，消防防范区域内发生火灾时，建筑消防系统联动模块化数据中心的安全防范系统自动释放门禁权限、开启活动天窗 |  |  |  |  |
| 33 | 照明系统要求 | 模块化数据中心照明灯具应符合GB 7000.1的I类灯具的要求 |  |  | 4.1.5 | 5.1.5 |
| 34 |  | 模块化数据中心内部正常照明照度应按GB 55015的相关要求，无人工作时照度应满足视频监控系统要求 |  |  |  |  |
| 35 |  | 照明灯具的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求 |  |  |  |  |
| 36 | 防雷与接地系统要求 | 模块化数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构应进行等电位联结并接地 |  |  | 4.1.6 | 5.1.6 |
| 37 |  | 模块化数据中心产品内应有可靠的接地措施，所有设备接地均汇于接地铜排，应通过接地端子至少两处与外部接地预留点连接 |  |  |  |  |
| 38 |  | 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合GB 50174的规定 |  |  |  |  |
| 39 | 产品能效要求 | 模块化数据中心产品电能使用效率采用mpPUE衡量，对模块化数据中心内各系统的能耗应进行能效测试 | 能效级别是每 个等级评价的 准入要求 |  | 4.2 | 5.2 |
| 40 | 产品外观与体验一致性要求 | 模块化数据中心各连接件、紧固件、焊缝不应存在松动、裂纹、损伤等现象 |  |  | 4.3 | 5.3 |
| 41 |  | 模块化数据中心金属件应无毛刺、裂边、卷边、锈蚀，非金属件应无毛刺，龟裂 |  |  |  |  |
| 42 | 产品智能化要求 | 模块化数据中心产品应能与消防系统联动，在紧急情况时可支持消防系统与通道、精密空调等设备联动控制 |  |  | 4.4 | 5.4 |
| 43 | 产品网络安全要求 | 动力环境监控系统的控制器应采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品 |  |  | 4.5 | 5.5 |

附录B  评估项

| 序号 | 项 目 |  | 合格 | 不合格 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜及通道系统要求 | 通道门及顶窗宜选择透光率不小于85%的透光材料（紧凑型模块化数据中心除外） |  |  | 4.1.1 | 4.1.1 |
| 2 |  | 通道顶窗宜由透光材料及金属结构件组成，通道顶窗整体透光面积比率不小于60% |  |  |  |  |
| 3 |  | 通道门宜配置门禁，配置门禁时，应设置紧急解锁装置 |  |  |  |  |
| 4 | 供配电系统要求 | 模块化数据中心内宜采用一体化UPS系统 |  |  | 4.1.2 | 5.1.2 |
| 5 |  | 宜具备精密空调，精密空调使用一体化UPS系统供电时，精密空调启动、运行和故障维护时，电子信息设备的正常运行应不受影响 |  |  |  |  |
| 6 | 制冷系统要求 | 模块化数据中心采用封闭冷通道时，宜采用冷通道温度控制（如空调采用送风温度控制、采用回风控制等），以符合服务器进风温度恒定的要求 |  |  | 4.1.3 | 5.1.3 |
| 7 |  | 模块化数据中心产品宜具备连续制冷功能 |  |  |  |  |
| 8 | 动力环境监控系统要求 | 动力环境监控系统的供电应可靠，宜采用不间断电源系统供电 |  |  | 4.1.4 | 5.1.4 |
| 9 |  | 宜具有本模块显示功能，并具有友好的人机对话界面和汉字支持能力 |  |  |  |  |
| 10 |  | 动力环境监控系统宜具备能效管理 |  |  |  |  |
| 11 |  | 动力环境监控系统宜具备3D可视化监控管理 |  |  |  |  |
| 12 |  | 动环监控系统宜具备资产管理功能 |  |  |  |  |
| 13 |  | 动环监控系统宜具备容量管理等功能 |  |  |  |  |
| 14 |  | 动环监控系统宜具备系统运维管理功能 |  |  |  |  |
| 15 |  | 动环监控系统宜支持短信告警功能 |  |  |  |  |
| 16 |  | 动环监控系统宜支持移动端管理功能 |  |  |  |  |
| 17 | 安全防范系统要求 | 安全防范系统宜由视频安防监控系统、出入口控制系统构成 |  |  |  |  |
| 18 |  | 各系统之间宜具有联动控制功能 |  |  |  |  |
| 19 | 产品能效要求 | 宜采用国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录产品 |  |  | 4.2 | 5.2 |
| 20 | 产品外观与体验一致性要求 | 模块化数据中心宜作为一个独立产品进行整体设计，外观具备一致性，机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统等结构具有尺寸一致性，维护操作屏体验一致性，设计合理方便操作，满足人体工学设计 |  |  | 4.3 | 5.3 |
| 21 |  | 模块化数据中心宜具有必要的警告标识、指示标识、供配电及空调设备铭牌等标志标识，所有标志标识、文字符号清晰易见、正确、整齐，标志标识内容样式、命名方式前后统一、便于区分 |  |  |  |  |
| 22 |  | 模块化数据中心内机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统宜具有色差一致性，表面不应存在脱层、空洞、剥皮、粉化、分层、鼓泡、碎裂、翘曲、戳穿、损伤、变形等缺陷 |  |  |  |  |
| 23 |  | 模块化数据中心内机柜及通道系统、制冷系统、供配电系统宜具有良好的气密性，IT机柜中未安装设备空间应安装盲板，设备面板无漏风，机柜与设备、密封通道件之间的并柜间隙应≤2mm |  |  |  |  |
| 24 |  | 模块化数据中心制冷系统、供配电系统综合监控系统操作界面风格体验宜具备一致性 |  |  |  |  |
| 25 | 产品智能化要求 | 模块化数据中心宜支持移动智能管理，随时可获取模块化数据中心内环境参数、制冷系统参数、供电系统参数、安防信息及消防报警等信息运行状态 |  |  | 4.4 | 5.4 |
| 26 |  | 模块化数据中心宜有报警联动的智能指示，可根据运行不同状态显示不同颜色 |  |  |  |  |
| 27 |  | 模块化数据中心宜具有照明智能控制系统，具备人来灯亮、人走灯延时灭的功能 |  |  |  |  |
| 38 |  | 模块化数据中心宜支持事故快速定界能力，支持告警收敛能力 |  |  |  |  |
| 29 |  | 模块化数据中心宜支持冷媒泄露检测、低载除湿能力 |  |  |  |  |
| 30 |  | 模块化数据中心宜支持制冷能效管理，支持AI自动调节，AI模型支持在线实时训练与优化 |  |  |  |  |
| 31 | 产品网络安全要求 | 不间断电源宜采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品 |  |  | 4.5 | 5.5 |
| 32 |  | 制冷系统宜采用满足TRIMPS-ZY04-001《社会公主共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品（网络安全）》（终端增强级）要求的产品 |  |  |  |  |